2021年市级挂牌督办重大火灾隐患名单

| 序号 | 单位（区域）名称 | 存在主要隐患 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中成大厦 | 1.已设置的火灾自动报警系统不能正常运行； 2.已设置的防排烟系统不能正常运行； 3.已设置的自动灭火系统不能正常运行； 4.应急照明灯和疏散指示标志大量损坏； 5.建筑内部分防火门被拆除或者破坏； 6.建筑内部分疏散通道和安全出口被封堵； 7.消防控制室值班人员无证上岗； 8.部分消防电话缺失； 9.未按要求设置微型消防站。 | 越城区 |
| 2 | 浙江富得利木业有限公司 | 1.火灾自动报警系统不能正常运行； 2.部分仓库之间违章搭建占用防火间距； 3.未按要求设置消防控制室； 4.未按要求设置消防水泵； 5.未设置消防用电设置自动切换装置； 6.自动喷水灭火系统不能正常运行。 |  |
| 3 | 镜湖莲庄小区 | 1.火灾自动报警系统不能正常运行； 2.防火卷帘全部不能正常使用； 3.室内消火栓系统不能正常使用； 4.自动喷水灭火系统不能正常使用； 5.防排烟设施不能正常使用； 6.排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。 |  |
| 4 | 浙江捷发科技股份有限公司 | 1.厂区消防车道被树枝或临时用房占用，未落实消防车道的标线管理； 2.建筑之间既有防火间距被占用，电动自行车集中停放区未与周边建筑防火分隔； 3.厂房内部局部作为仓库室内未划分防火分区，未根据实际仓储情况增设火灾自动喷水灭火系统等消防设施； 4.建筑内部防火卷帘、防火门大量故障损坏，防火卷帘未设置手动拉链； 5.厂区建筑内部功能布局调整后未按实际情况调整室内疏散指示灯具和应急照明灯具； 6.建筑稳压设备严重故障，消防水泵不能正常使用，三层以上水压不符合要求； 7.消防控制室值班人员存在持证人员脱岗、未持证人员上岗的情况，消防控制室主机存在故障。 |  |
| 5 | 聚银时代商业中心 | 1.火灾自动报警系统不能正常运行, 中庭四周的防火卷帘未联动下降； 2.部分机械排烟口未联动开启，排烟风机未联动启动，前室和楼梯间内的正压送风阀未联动开启，正压送风机未联动启动； 3.消防联动测试时消防电梯及普通电梯未迫降到一层； 4.部分区域非消防电源未联动切断，火灾应急照明灯、疏散指示标志灯未能正常点亮； 5.消火栓泵、喷淋泵均不具备自动切换功能； 6.防火分区之间消防通道上未设置防火墙及甲级防火门。 | 柯桥区 |
| 6 | 香湖郡小区（区域） | 1.消控室持证上岗人员缺，且日常台账制作不完善； 2.顶楼水箱没有水，顶楼水压不够； 3.防火卷帘存在故障； 4.部分应急灯损坏； 5.小区内消防车道宽度不符合要求； 6.消防车登高面被占用； 7.风机房没有挡鼠板。 |  |
| 7 | 绍兴盛强投资有限公司 | 1.火灾自动报警系统不能正常运行； 2.室外消防给水系统整体损坏不能正常使用； 3.室内消防给水系统整体损坏不能正常使用； 4.已设置的自动喷水灭火系统整体损坏不能正常使用或运行； 5.擅自改变建筑内部结构导致安全疏散不符合要求； 6.疏散指示标志、应急照明大量损坏； 7.封闭楼梯间防火门大量损坏； 8.电气线路私拉乱接； 9.未设置微型消防站。 |  |
| 8 | 浙江金鑫聚酯化纤有限公司 | 1.宿舍区未按要求设置消防车通道，纺丝车间北侧消防车道被堵塞、占用； 2.纺丝车间五楼防火分区被改变，防火分区面积超过技术标准； 3.纺丝车间封闭楼梯间未按要求设置应急照明灯和疏散指示标志； 4.纺丝车间机械排烟设施不能正常运行； 5.加弹车间设置仓库，仓库未按规定设置自动喷水灭火系统； 6.纺丝车间火灾自动报警系统不能正常运行； 7.消防控制室值班人员未持证上岗。 |  |
| 9 | 绍兴市上虞靖瑶电子商务有限公司 | 1.未按要求设置火灾自动报警系统； 2.未按要求设置自动喷水灭火系统； 3.未按要求设置疏散指示标志、应急照明装置； 4.未按要求设置室内消火栓系统； 5.封闭楼梯间防火门未保持完好有效； 6.消防车道被占用。 | 上虞区 |
| 10 | 上虞驿淘互联网产业园（区域） | 1.未设置自动喷水灭火设施； 2.部分感烟探测器、自动报警设施故障； 3.消防控制室值班人员未持证上岗； 4.三层室内消火栓压力不足； 5.室外消火栓数量不足，部分室外消火栓损坏； 6.部分区域使用聚氯乙烯夹心彩钢板等可燃材料隔断； 7.未按要求设置消防车通道。 |  |
| 11 | 绍兴市上虞区盖北市场（区域） | 1.住宿与生产经营场所设置在同一建筑且不符合消防技术标准； 2.农贸市场与周边商铺存在大面积违章搭建； 3.部分店铺内采用可燃装材料装修、电气线路私拉乱接； 4.餐饮店铺内厨房与经营场所防火分隔不到位。 |  |
| 12 | 诸暨市情怡环保设备有限公司小微企业园区（区域） | 1.厂区内多处厂房间的防火间距用于堆放布匹等货物； 2.厂区内四栋厂房顶棚采用泡沫彩钢板，属于易燃可燃材料； 3.部分钢结构厂房内室内消火栓系统未按规范要求进行设置； 4.3#厂房内已设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统无法正常工作； 5.厂房内部分楼梯间的防火门缺失（或采用钢制卷帘门），疏散指示标志、应急照明灯部分缺失或损坏； 6.厂房内部分配电箱未按要求设置，部分电线裸露，配电箱下方堆放大量易燃可燃物； 7.厂房内未划定生产区、仓储区、作业区等区域，整体布置杂乱无章，未划定消防疏散通道，部分安全出口处堆放货物，影响人员疏散逃生； 8.厂区虽配有1辆消防车，但未明确职责制度及人员； 9.厂区内消防车通道未划线，随意停车、随意摆放货物占用消防车通道现象普遍； 10.厂房内室内消火栓、水带水枪、灭火器等消防设施设备，以及疏散逃生指示标志、应急照明灯设施未定期开展维护保养，老化、破损现象严重； 11.厂区消防控制室无人值班。 | 诸暨市 |
| 13 | 诸暨市华海现代城小区 | 1.消控室主机存在152处故障点位，火灾自动报警系统不能正常运行； 2.水泵房内消火栓泵与喷淋泵手动、自动均无法正常启动，也无法正常联动，排烟风机房远程无法启动； 3.屋顶水箱、喷淋管网和消火栓管网无水，室内消火栓系统及自动喷水灭火系统无法正常运行； 4.小区消防车道和登高面被私家车占用现象严重。 |  |
| 14 | 诸暨协和财富中心 | 1.大楼消防设施处于无人管理状态，消控主机存在大量故障点，部分楼层模块拆除或损坏，消控室长期无人值班； 2.部分楼梯间前室防火门被拆除，或前室被占用影响疏散； 3.部分楼层喷淋被遮挡或拆除； 4.部分楼层未设置应急照明； 5.一层餐饮疏散通道上设置明火锅炉； 6.一层餐饮大量采用液化石油气，且厨房与营业区未采用防火分隔； 7.一层餐厅顶棚采用可燃装修材料； 8.建筑消防车道及登高场地被占用。 |  |
| 15 | 五金机电城（由杭州鑫煌物业管理有限公司嵊州分公司负责管理） | 1.火灾自动报警系统不能正常运行； 2.自动喷水灭火系统不能正常运行； 3.室内消火栓无水； 4.防火门大量损坏； 5.消防疏散指示标志灯、消防应急照明灯大量损坏； 6.消防控制室值班人员未持证上岗。 | 嵊州市 |
| 16 | 万都豪庭（由嵊州市天曙物业有限公司负责管理） | 1.火灾自动报警系统不能正常运行； 2.消防疏散指示标志灯和消防应急照明灯的大量损坏率； 3.地下车库排烟设施不能正常运行； 4.防排烟系统、消防水泵不能正常联动控制； 5.高层建筑的救援场地被占用； 6.消防控制室值班人员未持证上岗。 |  |
| 17 | 兰苑小区（由嵊州市安泰物业管理有限公司负责管理） | 1.火灾自动报警系统不能正常运行； 2.消防疏散指示标志灯、消防应急照明灯大量损坏； 3.地下车库排烟设施不能正常运行； 4.防排烟系统、消防水泵不能正常联动控制； 5.高层建筑的救援场地被占用； 6.消防控制室值班人员未持证上岗。 |  |
| 18 | 新昌县达利商业广场有限公司 | 1.A区四层违规设置浴场员工宿舍； 2.A区建筑内部分疏散楼梯间内设置功能用房、B区疏散楼梯设置形式不符合要求； 3.A区高层建筑疏散指示标志和应急照明灯大量损坏； 4.A区高层建筑商场内防烟楼梯间的防火门大量损坏，B区封闭楼梯间防火门大量损坏； 5. A区6层电影院屋面采用泡沫彩钢板，耐火等级不符合要求； 6.A区未设置消防登高救援场地。 | 新昌县 |
| 19 | 新昌县天丰纺织厂 | 1.未按规定设置自动喷水灭火系统； 2.未按规定设置火灾自动报警系统； 3.生产车间与仓库未进行防火分隔； 4.防火门、疏散指示标志和应急照明大量损坏； 5.厂内存在违章搭建占用防火间距、影响排烟； 6.员工培训不到位。 |  |
| 20 | 新昌县和成花苑小区 | 1.已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用或运行； 2.已设置的火灾自动报警系统不能正常运行； 3.消防水泵及其他自动消防设施不能正常联动控制； 4.防火门、疏散指示标志、应急照明大量损坏； 5.消防控制室值班人员未持证上岗； 6员工培训不到位。 |  |