附件

2022年市级挂牌重大火灾隐患单位和区域汇总表

| 序号 | 单位（区域）名称 | 存在主要隐患 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 越城区华锦产业园 | 1.室内消火栓系统设置不符合要求； 2.部分仓库未按规定设置火灾自动报警系统； 3.部分仓库未按规定设置自动喷水灭火系统； 4.部分车间擅自分隔导致安全出口数量不足； 5.厂房及仓库的部分区域未按规定设置疏散指示标志和应急照明灯，已设置的疏散指示标志和应急照明灯损坏率大于50%； 6.未按规定设置微型消防站； 7.厂区内未按规定设置消防车道（未划线、未设置标识）； 8.单位消防安全主体责任落实不到位，日常消防安全管理制度不健全； 9.单位消防安全宣传教育不到位。 | 越城区 |
| 2 | 绍兴永澜纺织品有限公司 | 1.厂区内楼梯间、安全出口及疏散通道堵塞，部分安全出口上锁； 2.部分室内消火栓箱内未设置水枪、水带，部分室内消火栓箱内水带老化； 3.疏散指示标志和应急照明灯损坏率大于50%； 4.部分电气线路敷设不符合要求； 5.封闭楼梯间安全出口未设置成防火门，已安装的防火门配件缺失； 6.部分车间改为仓库，未按规定设置自动喷水灭火系统； 7.部分车间改为仓库，未按规定设置火灾自动报警系统； 8.单位消防安全主体责任落实不到位，日常消防安全管理制度不健全； 9.单位消防安全宣传教育不到位。 |  |
| 3 | 绍兴秀之秀针纺有限公司 | 1.1号楼、2号楼、3号楼未按规定设置自动喷水灭火系统； 2.1号楼、2号楼、3号楼未按规定设置火灾自动报警系统； 3.2号楼生产区域与储存区域未按规定要求进行防火分隔； 4.厂房及仓库内的部分消火栓管网损坏无水； 5.3号楼一楼分隔后消火栓数量不足； 6.厂房及仓库内的疏散指示标志和应急照明灯损坏率大于50%； 7.3号楼3楼安全出口处堆放杂物； 8.厂房及仓库内的电线电缆未按规定敷设，且存在私拉乱接现象； 9.2号车间与3号车间之间的防火间距被占用（因搭建违章建筑导致）； 10.单位消防安全主体责任落实不到位，日常消防安全管理制度不健全； 11.单位消防安全宣传教育不到位。 |  |
| 4 | 越城区人才公寓 | 1.破坏防火分区。地下一层擅自拆除防火门并改装成门禁式玻璃门，电梯前室防火门未保持完好有效，小区内大量防火门腐烂或损坏； 2.地下室及水泵房、风机房等功能用房未设置应急照明灯，地下室及公寓房各层疏散走道未设置疏散指示标志，小区内设有的疏散指示标志、应急照明灯、感烟探测器大量损坏； 3.小区出入口设置顶棚与栅栏占用消防车道，登高平台设置不符合要求； 4.室内消火栓无水、部分室内消火栓锈蚀无法使用； 5.小区公寓房内未按规定设置喷淋； 6.消防控制室主机损坏，自动喷水灭火系统不能正常联动； 7.风机房风管被腐蚀，保护层脱落，铁皮腐烂穿孔，不能正常使用； 8.火灾自动报警系统及手动报警系统均无法正常运行； 9.排烟与送风系统无法远程控制与联动，消防应急广播系统与声光报警损坏无法正常运行，消防电梯、防火卷帘无法远程控制与联动； 10.消防控制室值班人员无证上岗； 11.小区消防安全主体责任落实不到位，日常消防安全管理制度不健全； 12.小区消防安全宣传教育不到位。 |  |
| 5 | 绍兴华谊针纺服饰有限公司 | 1.擅自变更建筑使用功能，厂房耐火等级不符合要求； 2.厂房之间违章搭建占用防火间距和消防车道； 3.厂房未按规定设置封闭楼梯间和室内消火栓系统； 4.厂房未按规定设置应急照明及疏散指示标志； 5.厂房内电气线路私拉乱接，配电线路未进行套管保护； 6.楼梯通道处堆放货物占用疏散通道、堵塞安全出口； 7.消防安全管理混乱，主体责任落实不到位，未建立消防安全档案，未开展日常防火巡查。 |  |
| 6 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城竹木交易市场 | 1.园区内存在违章建筑占用消防车道； 2.部分电气线路敷设不符合要求； 3.园区个别区域厂房内设置员工宿舍，无防火隔断； 4.部分应急照明灯损坏； 5.消防疏散通道大量堆放杂物； 6.单位消防安全主体责任落实不到位，日常消防安全管理制度不健全； 7.单位消防安全宣传教育不到位。 | 柯桥区 |
| 7 | 绍兴柯桥兰亭针织有限公司 | 1.厂房西侧违章搭建占用消防车道； 2.一楼、二楼、三楼纺织品仓库区域与生产车间防火分隔不到位； 3.二楼纺织品仓库未按规定设置自动喷水灭火系统； 4.一楼仓库区域已设置的自动喷水灭火系统无法正常使用； 5.二楼纺织品仓库未按规定设置火灾自动报警系统； 6.三楼验布机、电子称使用插线板，供电周边均为纺织布匹，存在安全隐患； 7.单位消防安全主体责任落实不到位，日常消防安全管理制度不健全； 8.单位消防安全宣传教育不到位。 |  |
| 8 | 绍兴市柯桥区向阳潭实业有限公司 | 1.西侧楼梯间二楼、三楼都设有办公用房，破坏封闭楼梯间设置形式； 2.生产车间作为仓库使用，导致实际防火分区建筑面积大于规定值的5 0 %； 3.未按要求设置环形消防车道，部分车道搭建影响消防安全违章建筑，并堆放大量货物； 4.四楼涤纶丝仓库未按规定设置自动喷水灭火系统； 5.四楼涤纶丝仓库未按规定设置火灾自动报警系统； 6.二至四楼所有防火卷帘都无法正常使用； 7.消防水泵、稳压泵损坏，不能正常启动； 8.单位消防安全主体责任落实不到位，日常消防安全管理制度不健全； 9.单位消防安全宣传教育不到位。 |  |
| 9 | 柯桥区杨汛桥街道河西岸村及周边村落 | 1.老旧民房建造时间大多较长，建筑楼板、疏散楼梯和屋顶均为木质结构，耐火等级低，发生火灾时燃烧蔓延速度快； 2.老旧民房可以用作人员疏散的通道只有一部室内楼梯，紧急情况时，楼梯往往被烟火封堵，疏散条件差； 3.使用大功率电器，火灾负荷较大，电气线路敷设不符合要求，特别是电动自行车违规入户充电，居住房间内的电气线路敷设不符合要求，卧床吸烟、香烛祭祀不规范等问题较为普遍； 4.大多数老旧民房消防设施比较缺乏； 5.消防安全主体责任落实不到位，日常消防安全管理制度不健全； 6.消防安全宣传教育不到位。 |  |
| 10 | 上虞区昶和纤维(绍兴)有限 公司 | 1.染整车间内仓库区域和生产区域之间未进行防火分隔； 2.染整车间内仓库区域未按规定设置自动喷水灭火系统； 3.染整车间内生产区域防火分区超过规定要求； 4.未按规定设置火灾自动报警系统； 5.未按规定设置消防水泵房； 6.未按规定设置微型消防站； 7.消控室操作人员未持证上岗； 8.消控室未设置直通室外的门； 9.生产车间西侧室外钢梯设置不符合要求； 10.车间内设置夹层； 11.车间靠外墙侧管理用房封闭楼梯间没有采用乙级防火门，未直通室外； 12.消防控制室配电箱处未按规定设置消防双电源自动切换装置； 13.消防联动控制器无法远程启动消火栓泵； 14.消防疏散通道上堆放可燃物； 15.消防联动控制器备电故障，存在预留点位。 16.部分室内消火栓箱被杂物遮挡； 17.部分电气开关无漏电保护装置； 18.单位消防安全主体责任落实不到位，日常消防安全管理制度不健全； 19.单位消防安全宣传教育不到位。 | 上虞区 |
| 11 | 绍兴市名蝶家居用品有限公司 | 1.未按规定设置火灾自动报警系统； 2.未按规定设置自动喷水灭火系统； 3.未按规定设置封闭楼梯间； 4.两幢建筑之间搭建可伸缩雨棚占用防火间距； 5.车间二楼部分区域缺少疏散指示标志和应急照明灯； 6.车间二楼油漆储藏室未做防火分隔； 7.未按规定设置微型消防站； 8.单位消防安全主体责任落实不到位，日常消防安全管理制度不健全； 9.单位消防安全宣传教育不到位。 |  |
| 12 | 上虞区阳光新城住宅小区 | 1.消控室火灾自动报警系统瘫痪； 2.消控室远程监控系统瘫痪； 3.登高场地堆放杂物； 4.一幢二单元消防水管漏水严重，整幢楼室内消火栓无水； 5.风机无法启动； 6.二幢三单元屋顶室内消火栓水压不足； 7.稳压系统水压不足； 8.二幢三单元及一幢部分楼层防火门损坏； 9.电瓶车未按规定集中停放、充电； 10.水泵房、二幢三单元及一幢部分楼层安全出口标志损坏； 11.屋顶消防水泵房、进风机房外门为普通不锈钢门； 12.地下室、屋顶电梯机房部分防火门损坏； 13.屋顶消防水泵房室外钢梯严重锈蚀； 14.防烟楼梯间与地下室之间连通门为普通玻璃门； 15.地下室消防水泵房和生活水泵房之间未采用防火分隔； 16.地下室汽车库及部分楼梯间堆放杂物； 17.消防水泵房未采取防水淹的技术措施； 18.火灾自动报警系统主机瘫痪，无法正常运行； 19.消防控制室部分值班人员未持证上岗； 20.消火栓系统管网漏水，系统无法正常运行； 21.部分湿式报警阀压力开关未接线，无法由压力开关直接自动启动供水泵； 22.地下汽车库排烟风机配电箱处未设置消防双电源自动切换装置； 23.小区消防安全主体责任落实不到位，日常消防安全管理制度不健全； 24.小区消防安全宣传教育不到位。 |  |
| 13 | 上虞区双茂铜业有限公司出租厂房 | 1.未按规定设置自动喷水灭火系统； 2.未按规定设置火灾自动报警系统； 3.未按规定设置封闭楼梯间； 4.未按规定设置水泵接合器； 5.部分电气线路敷设不符合要求； 6.未按规定设置微型消防站； 7.单位消防安全主体责任落实不到位，日常消防安全管理制度不健全； 8.单位消防安全宣传教育不到位。 |  |
| 14 | 浙江虹绢丝绸集团有限公司 | 1.厂区内占地超过3000平米车间未设置环形消防车道； 2.部分厂房之间设置钢棚或布匹堆垛占用防火间距； 3.仓库与生产车间未设置防火分隔，防火分区不符合要求； 4.仓库内违规私拉乱接且未设置防爆灯具，仓库内办公室未设置防火门； 5.部分仓库、车间内未按规定设置室内消火栓； 6.部分布匹仓库未按规定设置自动喷水灭火系统； 7.部分布匹仓库未按规定设置火灾自动报警系统； 8.未按规定设置微型消防站； 9.部分生产车间使用天然气，未安装可燃气体探测报警系统； 10.未按规定设置疏散指示标志、应急照明灯； 11.单位消防安全主体责任落实不到位，日常消防安全管理制度不健全； 12.单位消防安全宣传教育不到位。 | 诸暨市 |
| 15 | 诸暨市枫桥军盛纺织厂 | 1.建筑内室内消火栓系统水池设置不符合要求； 2.未按规定设置自动喷水灭火系统； 3.未按规定设置火灾自动报警系统； 4.二楼布匹仓库疏散楼梯数量不足； 5.建筑内未设置封闭楼梯间； 6.仓库内部分电气线路敷设不符合要求； 7.建筑内的疏散指示标志损坏率大于50%； 8.单位消防安全主体责任落实不到位，日常消防安全管理制度不健全； 9.单位消防安全宣传教育不到位。 |  |
| 16 | 诸暨万润置业有限公司 | 1.消控主机存在大量故障点，部分楼层模块拆除或损坏； 2.部分楼层疏散指示标志、应急照明灯损坏； 3.部分楼层疏散通道堵塞、安全出口数量不足； 4.十二楼办公区域采用天然气明火做饭，且厨房与办公区未采用防火分隔； 5.部分楼层防火门闭门器损坏或缺失，部分楼梯间前室防火门被拆除，部分前室被占用； 6.部分楼层感烟探测器数量不足； 7.大厦现采用临时用电，包括消防电源； 8.单位消防安全主体责任落实不到位，日常消防安全管理制度不健全； 9.单位消防安全宣传教育不到位。 |  |
| 17 | 浙江天邦电器有限公司 | 1.厂房与宿舍之间防火间距不足，消防车道转弯半径不足； 2.未按规定设置疏散指示标志、应急照明灯，已设置的疏散指示标志损坏； 3.封闭楼梯间防火门被拆除，部分防火门损坏； 4.车间及楼梯间一层安全出口被封堵； 5.室外消火栓系统水压不足； 6.室内消火栓无水； 7.自动喷水灭火系统无水； 8.蜡烛生产车间未按规定设置火灾自动报警系统； 9.单位消防安全主体责任落实不到位，日常消防安全管理制度不健全； 10.单位消防安全宣传教育不到位。 |  |
| 18 | 嵊州市状元名苑住宅小区 | 1.消防控制室主机存在13个屏蔽点，大量故障点设置为预留； 2.消防控制室无人值班； 3.消防控制室主机备用电源损坏； 4.消防控制室主机喇叭声音线损坏； 5.屋顶消火栓压力不足，消火栓无水； 6.部分灭火器未按期检修； 7.风机房风机无法启动； 8.高层住宅及地下室部分疏散指示标志、应急照明灯损坏率大于30%，泵房未按规定设置应急照明灯； 9.消火栓稳压泵无法自动启动，雨淋阀下压不足； 10.小区消防安全主体责任落实不到位，日常消防安全管理制度不健全； 11.小区消防安全宣传教育不到位。 | 嵊州市 |
| 19 | 嵊州市米兰阳光住宅小区 | 1.消防车道、消防登高操作场地未按规定划标志线； 2.消控室内火灾报警控制器处于瘫痪状态； 3.消防水泵房内的1号消火栓泵和2号喷淋泵不能正常启动； 4.喷淋管网内无水，所有湿式报警阀组供水侧、系统侧压力表均无压力显示； 5.室内消火栓管网无水； 6.部分室内消火栓箱的箱门破损或缺失； 7.部分排烟风管破损； 8.地下车库部分防火卷帘的帘面损坏，不能正常升降； 9.消控室、消防水泵房及其他消防设备机房内应急照明灯数量不足，已设置的应急照明灯损坏； 10.地下车库及地上各楼层的应急照明灯、疏散指示标志、安全出口标志损坏； 11.地下车库内采用大量泡沫夹芯板用作住户储藏室的分隔材料； 12.小区消防安全主体责任落实不到位，日常消防安全管理制度不健全； 13.小区消防安全宣传教育不到位。 |  |
| 20 | 嵊州市浦口街道黄塘桥村居住出租房集聚区 | 1.居住出租房安全出口不足； 2.居住出租房与生产、经营、仓储合用，未进行防火分隔； 3.居住出租房未按规定设置应急照明灯、灭火器、独立式火灾探测报警器等消防设施； 4.居住出租房外窗设置防盗窗等障碍物； 5.居住出租房厨房使用液化石油气，未与其他区域进行防火分隔； 6.电动车未设置集中停放充电区域； 7.消防安全主体责任落实不到位，日常消防安全管理制度不健全； 8.消防安全宣传教育不到位。 |  |
| 21 | 嵊州市江景一品住宅小区 | 1.部分感烟探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮破损； 2.消防控制室主机存在大量故障点，未设置消防电话总机； 3.部分区域的排烟风管损坏； 4.排屋地下室防火卷帘损坏； 5.37#楼屋顶消火栓压力表损坏； 6.地下室部分常闭式防火门损坏； 7.部分室内消火栓箱内水枪、水带缺失； 8.所有的手提式干粉灭火器过期； 9.部分疏散指示标志、应急照明灯损坏； 10.排屋地下室疏散楼梯间被封堵； 11.部分管道井内防火封堵不严密； 12.小区消防安全主体责任落实不到位，日常消防安全管理制度不健全； 13.小区消防安全宣传教育不到位。 |  |
| 22 | 新昌县楷翔机电有限公司 | 1.一至三楼未按规定设置自动喷水灭火系统； 2.二至三楼未按规定设置火灾自动报警系统； 3.建筑之间的既有防火间距被占用； 4.建筑周围消防车道被堵塞、占用； 5.未按规定设置疏散指示标志、应急照明灯，已设置的疏散指示标志、应急照明灯损坏率大于50%； 6.一层部分安全出口被封闭； 7.单位消防安全主体责任落实不到位，日常消防安全管理制度不健全； 8.单位消防安全宣传教育不到位。 | 新昌县 |
| 23 | 新昌县山水天地花园住宅小区 | 1.自动喷水灭火系统损坏； 2.防烟排烟设施损坏； 3.火灾自动报警系统损坏； 4.自动消防设施不能正常联动控制； 5.疏散指示标志、应急照明灯损坏率大于30%； 6.防火门损坏率大于50%； 7.小区消防安全主体责任落实不到位，日常消防安全管理制度不健全； 8.小区消防安全宣传教育不到位。 |  |
| 24 | 新昌县星河景苑住宅小区 | 1.自动喷水灭火系统损坏； 2.防烟排烟设施损坏； 3.火灾自动报警系统损坏； 4.自动消防设施不能正常联动控制； 5.疏散指示标志、应急照明灯损坏率大于30%； 6.防火门损坏率大于50%； 7.小区消防安全主体责任落实不到位，日常消防安全管理制度不健全； 8.小区消防安全宣传教育不到位。 |  |
| 25 | 新昌县金色年华住宅小区 | 1.自动喷水灭火系统损坏； 2.防烟排烟设施损坏； 3.火灾自动报警系统损坏； 4.自动消防设施不能正常联动控制； 5.疏散指示标志、应急照明灯损坏率大于30%； 6.防火门损坏率大于50%； 7.小区消防安全主体责任落实不到位，日常消防安全管理制度不健全； 8.小区消防安全宣传教育不到位。 |  |